关于中秋、国庆前学校安全生产检查的通报

各单位：

为确保中秋、国庆假期校园的安全稳定，按照学校《关于做好中秋、国庆期间安全工作的通知》要求，9月27日，国资处联合保卫处，组织校内外专家对我校各单位安全情况进行了抽查。

抽查中发现，各单位对本单位师生员工定期进行安全教育和安全提醒，强化日常检查，并进行隐患整改跟踪，加大管理力度，切实落实管理责任。但部分实验室仍存在安全隐患，如有限空间作业防护不足，气瓶管理仍有疏漏，实验室杂乱，危险化学品、危险废物管理不当等问题。

安全责任重于泰山。请各单位务必保持高度警觉，进一步强化“时时放心不下”的责任感，以有力的措施、过硬的作风坚决防范化解重大安全风险。

附件：1.安全生产抽查隐患列表

国有资产管理处、保卫处

2023年10月7日

附件1.

安全生产抽查隐患列表

|  |  |
| --- | --- |
| **责任单位** | **隐患描述** |
| 航空学院  MA09-420  MA08-106  MC18-A105-2 | 化学品标签缺失、通风橱中放置试剂。 |
| 气瓶缺少二维码且气路标识缺失、气瓶帽和减震圈缺失。 |
| 逃生通道堵塞、接线板未固定、可燃物堆积、配电箱盖板缺失、设备警示标识缺失、有限空间作业，个人防护不够且通排风不足。 |
| 能源与动力学院  MC15-202 | 违规使用拖线板、接线混乱、设备警示标识缺失。 |
| 实验室饮食、实验室杂乱。 |
| 自动化学院JD09-A403  JD09-A409 | 干燥箱操作规程未上墙、接线板未固定。 |
| 含氮气实验室，未配置氧含量报警器。 |
| 危化品缺少定期盘存记录。 |
| 电子信息工程学院JD12-A507 | 等电位箱未正确接线、配电箱下堆放杂物、可燃物堆积、逃生通道堵塞、地面线路未遮挡。 |
| 机电学院  MA06-108  MA15-226 | 设备缺少防护措施、警示标识缺失。 |
| 实验室杂乱、实验室饮食。 |
| 危废标签缺失、废液桶无标识、生活垃圾与实验室危废混放。 |
| 材料科学与技术学院JD10-B106  JD10-B508  JD10-B509 | 危化品缺少定期盘存记录、危化品与普通化学品混放、危化品新旧盘点信息共存、配置试剂无标签。 |
| 生活垃圾与实验室危废混放、危废暂存区标识不全。 |
| 实验室饮食。 |
| 航天学院  JD11-B107  JD11-B101 | 化学品台账不规范，未记录领用量，未进行双人签字、配置试剂无标签。 |
| 设备缺少操作规程。 |
| 物理学院  JA17-537 | 接线板未更换为新国标且未固定、消防设施检查记录不完整。 |
| 配置试剂无标签。 |
| 安全培训记录不完整。 |
| 无人机研究院 | 厂内工作人员未着工作服、个人防护设施未定期及时更换、消防设施被阻挡、配电箱遮挡、烘箱缺少警示标识。 |
| 气瓶标识不清晰且未有效固定、有可燃气体的区域使用可燃性蚊香、可燃气体报警器未定期检验。 |
| 生活垃圾与实验室危废混放。 |
| 公共实验教学部JA12-1-114 | 应急药品数量不足，且放置位置不明显。 |
| 接线板未更换成新国标，且充电线长时间插在接线板上。 |
| 天目湖校区管委会  党政办公室 | 人事处窗口工位存放自行车。 |
| 安装作业人员安全防护措施不到位。 |
| 天目湖校区图书馆 | T1-111房间灯具存在脱落风险、书架标识牌掉落、家具仓库纸箱堆积、二楼电梯按钮损坏、栈道破损、B5-118自习室内墙体内有漏水情况。 |
| 后勤 | A4四楼天窗玻璃碎裂、行政楼西南侧绿化带杂草丛生冬季有发生火灾的隐患、学生事务服务中心106房顶漏水、学生事务服务中心106检修口未盖、未知插头裸露。 |
| B6-535对面和637对面过道玻璃破裂、B6七楼平台东北角玻璃破裂、B6西南楼梯1F-5F楼梯中间平台墙面、西北楼梯一楼西面墙面渗水、B6多个宿舍卫生间墙砖空鼓、B6七楼平台墙皮脱落、B6七楼平台防水卷材脱落。 |
| 校医院负一楼补风机房没电且积水严重、校医院负一楼多个房间未配备门牌标识、快递超市库房门无人情况未锁、食品随意摆放、防疫告知未拆除。 |
| 后勤  保卫处 | 电站仓库管道井内漏水。 |
| 保卫仓库121门、家具仓库118门上无安全标识、内部无独立灭火器、部分网点灭火器没有箱体。 |